ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- В данном ИБП используется напряжение, которое может быть опасным. Не пытайтесь разобрать устройство. Модуль не содержит обслуживаемых пользователем компонентов. Ремонт может выполнять только заводским сервисным персоналом.

- Напряжение встроенной аккумуляторной батареи (АКБ) составляет 12 В постоянного тока. Герметичная, 6-элементная свинцово-кислотная АКБ.

- Подключение к розетке любого другого типа, кроме двухполюсной трехпроводной розетки с заземлением, может привести к поражению электрическим током, а также нарушить местные электротехнические нормы эксплуатации.

- В случае чрезвычайной ситуации нажмите кнопку "OFF" (Выключить) и отсоедините кабель питания от сети переменного тока, чтобы правильно отключить ИБП.

- Не допускайте попадания внутрь ИБП жидкостей и посторонних предметов. Не ставьте на модуль или рядом с ним напитки или любые другие содержащие жидкость емкости.

- Данный модуль предназначен для установки в среде с контролируемыми условиями (контролируемая температура, закрытое помещение без токопроводящих загрязнений). Не устанавливайте ИБП в местах, где имеется стоячая или проточная вода или повышенная влажность.

- Не соединяйте между собой вход и выход ИБП.

- Не подключайте к ИБП удлинитель или устройство защиты от скачков напряжений.

- Не подключайте к ИБП аппаратуру, не имеющую отношение к компьютеру, например медицинское оборудование, оборудование для жизнеобеспечения, микроволновые печи или пылесосы.

- Чтобы снизить риск перегрева ИБП, во время его работы необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия ИБП, не допускайте попадания на модуль прямых солнечных лучей и не устанавливайте его поблизости от излучающих тепло приборов, таких как обогреватели или печи.

- Перед очисткой отключите ИБП от сети и не используйте жидкие или аэрозольные моющие средства.

- Не выбрасывайте АКБ в огонь, так как они могут взорваться.

- Не вскрывайте и не разрушайте АКБ. Выделяющийся электролит вреден для кожи и глаз. Он может являться токсичным.

- АКБ может создавать опасность поражения электрическим током и высоким током короткого замыкания. При работе с АКБ необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  - Снимите с рук часы, кольца и другие металлические предметы.

  - Используйте инструменты с изолированными рукоятками.

  - Надевайте резиновые перчатки и ботинки.

  - Не кладите инструменты или металлические детали на АКБ.

  - Отключайте источник зарядки перед подключением или отключением клемм АКБ.

- Сервисное обслуживание АКБ должно выполняться или контролироваться работниками, обладающими знаниями об АКБ и необходимых мерах предосторожности. Не допускайте к АКБ посторонний персонал.

- При замене АКБ используйте герметичные свинцово-кислотные АКБ в аналогичном количестве и того же типа. Максимальная температура окружающей среды составляет 40℃.

- Это подключаемое оборудование типа А с уже установленным поставщиком АКБ может устанавливаться оператором и эксплуатироваться неспециалистами.

- При установке данного оборудования необходимо убедиться в том, что сумма токов утечки ИБП и подключенных нагрузок не превышает 3,5 мА.

- Внимание - опасность поражения электрическим током. Кроме того, при отключении этого модуля от сети может сохраняться опасное напряжение вследствие питания от АКБ. Поэтому при необходимости проведения технического обслуживания или сервисных работ внутри ИБП питание АКБ необходимо отключить от положительного и отрицательного полюсов АКБ.

- Розетка сети питания ИБП должна быть установлена рядом с ИБП и являться легкодоступной.

Для утилизации изделия или компонентов обратитесь на ближайшую станцию утилизации опасных отходов.

ВВЕДЕНИЕ

Этот ИБП специально разработан для персональных компьютеров с несколькими функциями. Его легкий вес и компактная конструкция идеально подходят для ограниченного рабочего пространства. Эта товарная линейка ИБП оснащена повышающим/понижающим автоматическим регулятором напряжения для стабилизации входного напряжения. Кроме того, ИБП имеет встроенную функцию запуска от постоянного тока. Данная функция позволяет запускать ИБП без подачи переменного тока. Несмотря на небольшие размеры ИБП Aurora, он обладает следующими основными характеристиками:

- Микропроцессорное управление гарантирует высокую надежность.

- Наличие повышающего/понижающего автоматического регулятора напряжения.

- Функция «Green Power» (экологически чистый источник энергии), обеспечивающая энергосбережение.

- Функция запуска от постоянного тока.

- Автоматический перезапуск при восстановлении питания переменного тока.

- Компактный размер, небольшой вес.

 Обеспечивает защиту от перегрузки по переменному току.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

| Признак | Возможная причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| На передней панели не светятся никакие светодиоды. | 1. Разряженная АКБ. | 1. Заряжайте АКБ до 8 часов |
|  | 2. Дефектная АКБ. | 2. Выполните замену на АКБ аналогичного типа. |
|  | 3. Не нажат выключатель питания. | 3. Еще раз нажмите на выключатель питания. |
| Подается непрерывный звуковой сигнал при нормальном питании переменного тока. | Перегрузка ИБП. | Убедитесь в том, что нагрузка соответствует возможностям ИБП, указанным в технических характеристиках. |
| При перебое энергоснабжения время обеспечения резервного питания сокращается. | 1. Перегрузка ИБП. | 1. Уберите некритичную нагрузку. |
|  | 2. Слишком низкое напряжение АКБ. | 2. Заряжайте АКБ до 8 часов или более. |
|  | 3. Дефект АКБ из-за высокой температуры окружающей среды или неправильной эксплуатации АКБ. | 3. Выполните замену на АКБ аналогичного типа. |
| Сетевое питание нормальное, но светодиод мигает. | Кабель питания плохо закреплен. | Заново подключите шнур питания надлежащим образом. |

При возникновении любых не указанных выше нештатных ситуаций немедленно вызывайте сервисный персонал.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Передняя панель:

- Выключатель питания

- Светодиодные индикаторы –

Режим источника переменного тока: горит зеленый светодиод

Режим АКБ: мигает желтый светодиод

Режим отказа: горит красный светодиод

ВХОД

ВЫХОД

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АКБ

УРОВЕНЬ НАГРУЗКИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АКБ

ПЕРЕГРУЗКА

- Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей)

⑴Входное напряжение

⑵Выходное напряжение

⑶Режим переменного тока (этот символ на ЖК-дисплее мигает, когда ИБП находится в режиме автоматического регулятора напряжения)

⑷Режим АКБ (этот символ на ЖК-дисплее горит, когда входное напряжение переменного тока отклоняется от нормы)

⑸Уровень заряда АКБ (емкость АКБ)

⑹Низкий уровень заряда АКБ (этот символ на ЖК-дисплее мигает, когда напряжение АКБ является низким)

⑺Уровень нагрузки (процент нагрузки)

⑻Перегрузка (этот символ на ЖК-дисплее мигает при перегрузке на выходе)

⑼Режим отказа (этот символ на ЖК-дисплее горит, когда ИБП находится в режиме отказа, например, при закороченном выходе, избыточной зарядке, перегрузке)

Задняя панель

- Вход переменного тока

- Выходные розетки

- Проверка

Извлеките ИБП из упаковки и осмотрите его на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. В случае обнаружения повреждений заново упакуйте модуль и верните его по месту приобретения.

- Зарядка

Этот модуль отправляется с завода с полностью заряженной встроенной АКБ, однако он может частично разряжаться при транспортировке, поэтому АКБ следует зарядить перед использованием. Включите ИБП, подключите модуль к соответствующему источнику питания и дайте ИБП полностью зарядиться, оставив его включенным в сеть не менее чем на 6 часов без нагрузки (без подключенных электрических устройств, таких как компьютеры, мониторы и т. д.).

- Место установки

Устанавливайте модуль ИБП в любом защищенном месте, где обеспечивается достаточный поток воздуха вокруг модуля и отсутствует чрезмерное количество пыли, коррозийных испарений и токопроводящих загрязнений. Не эксплуатируйте ИБП в условиях повышенной температуры или влажности окружающей среды.

Кроме того, вокруг ИБП (включая верхнюю часть) необходимо оставить свободное пространство не менее 20 см, чтобы предотвратить создание помех для окружающих устройств и обеспечить рассеивание тепла.

- Подключение

Подключите ИБП к двухполюсной трехпроводной розетке с заземлением. Затем подключите по одному устройству, связанному с применением компьютера, к каждой из розеток питания, расположенных на задней панели ИБП.

- Включение/выключение

выключатель питания

Чтобы включить модуль ИБП, слегка нажмите на выключатель питания. Для выключения модуля ИБП нажмите на выключатель питания еще раз.

- Запуск от постоянного тока

Все модули серии INTANT оснащены функцией запуска от постоянного тока. Чтобы запустить ИБП при отсутствии электропитания от энергосети общего пользования переменного тока, просто нажмите выключатель питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ/ МОЩНОСТЬ |  | INT-600VA-v2 | INT-1500VA-v2 | INT-3000VA-v2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INT-1200VA-v2 | INT-2000VA-v2 |  |  |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Напряжение | 220 В перем. тока/230 В перем. тока |  |  |  |
|  | Диапазон напряжений | 162-268 В перем. тока /170-280 В перем. тока |  |  |  |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Регулирование напряжения (режим АКБ) | +/-10% |  |  |  |
|  | Частота | 50 Гц или 60 Гц |  |  |  |
|  | Регулирование частоты (режим АКБ) | +/-1 Гц |  |  |  |
|  | Форма выходного сигнала | Смоделированная синусоида |  |  |  |
| АКБ | Тип АКБ | 12 В/7,0 А·ч x 1 12 В/7,0 А·ч x 2 | 12 В/9,0 А·ч x 2 | 12В/9,0 А·ч x 4 |  |
|  | Время подзарядки | 6-8 часов до 90% после полной разрядки |  |  |  |
| ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА | Типовое значение | 2-6 мс |  |  |  |
| ИНДИКАТОР-НЫЕ СВЕТОДИОДЫ | Режим переменного тока | Горит зеленый светодиод | Левый зеленый светодиод горит, а зеленые светодиоды с 1-го по 4-й загораются постепенно, указывая на уровень нагрузки | ЖК-дисплей |  |
|  | Режим АКБ | Мигает желтый светодиод | Левый зеленый светодиод мигает, а зеленые светодиоды с 1-го по 4-й загораются постепенно, указывая на емкость АКБ | ЖК-дисплей |  |
|  | Режим отказа | Горит красный светодиод |  | ЖК-дисплей |  |
| ЗВУКОВОЙ ПРЕДУПРЕЖ-ДАЮЩИЙ СИГНАЛ | Режим резервного питания | Звуковой сигнал подается каждые 10 секунд |  |  |  |
|  | Низкий уровень заряда АКБ | Звуковой сигнал подается каждую секунду |  |  |  |
|  | Перегрузка | Звуковой сигнал подается каждые 0,5 секунды |  |  |  |
|  | Отказ | Звуковой сигнал подается постоянно |  |  |  |
| ЗАЩИТА | Полная защита | Защита от разрядки, чрезмерной зарядки и перегрузки |  |  |  |
| ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | (мм), ГXШXВ | 298x101x142 353x149,3x1 62 | 380x158x198 |  | 436x145x21 1,7 |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮ-ЩЕЙ СРЕДЫ | Рабочая среда | 0-90% относительной влажности при 1-40℃ (без конденсации) |  |  |  |
|  | Уровень шума | Менее 45 дБ | Менее 55 дБ |  |  |

*Примечание: информацию по модели с ЖК-дисплеем см. в пункте 3. «Жидкокристаллический дисплей».