VA-2240WM

Контроллер системы голосовой эвакуации с 2 зонами

- Встроенный высокоэффективный цифровой усилитель мощности мощностью 240 Вт, интегрированные 2 выхода мощности A + B, независимые петли с двумя динамиками, каждая зона имеет независимый светодиодный индикатор, независимые кнопки управления выходом и регулировку громкости. 4 аудио сбалансированных входных интерфейса для воспроизведения любого аудиоисточника в зонах. Локальный аварийный микрофонный вход PTT и аварийный голос могут быть настроены с помощью программного обеспечения ПК для воспроизведения в определенной зоне. Автоматически определять рабочее состояние каждой петли зоны (неисправность, нормальная). 4-канальный триггерный порт ввода / вывода может активировать аварийный голос, предварительно установленный программным обеспечением ПК для указанной зоны или соответствующего внешнего источника питания для соответствующего предупреждения о событии. Поддержка стороннего аварийного аудиовхода (пользовательский источник аварийного звука). Встроенный независимый проигрыватель голосовой информации EVAC / ALERT.  Есть онлайн-интерфейс для удаленного пейджингового микрофона и пожарного микрофона. Для соединения между каждой пейджинговой станцией используется стандартный сетевой порт RJ-45 и стандартный сетевой кабель CAT-5. При передаче голоса используется сбалансированный режим передачи для передачи на большие расстояния. Онлайн-интерфейс контроллера может быть подключен к ведомому устройству, он использует стандартный сетевой порт RJ-45 и стандартный сетевой кабель CAT-5. 1-канальный интерфейс связи TCP / IP, поддерживает работу визуального интерфейса на основе платформы Windows, и состояние системы может быть автоматически синхронизировано. Поддержка резервного питания от батареи DC24V. С функцией мониторинга усилителя мощности. Поддержка функции записи PTT, внешнее оборудование не требуется. С выходом неисправности системы, выходом аварийного сухого контакта и входом сброса сухого контакта для аварийного состояния Выход зоны имеет трехпроводные и четырехпроводные функции регулировки. Система может расширять количество зон за счет ведомых устройств, она поддерживает максимум 40 зон.

| Модель | VA-2240WM |
| --- | --- |
| Чувствительность | ± 2,5 мВ |
| Частотный отклик | 200 Гц ~ 10 кГц |
| Входное сопротивление | 1 кОм |
| Отношение сигнал / шум> 65 дБ | > 65 дБ |
| Чувствительность | ± 385 мВ |
| Частотный отклик | 80 Гц ~ 16 кГц |
| Входное сопротивление | 10 кОм |
| Отношение сигнал шум | > 70 дБ |
| Интерфейс RS485 | Подчиненный интерфейс RS485 |
|  | Поддерживает самую высокую скорость передачи 38400 бит / с |
|  | Поддержка до 19 машин расширения |
| CAN интерфейс | Интерфейс CAN удаленной микрофонной консоли |
|  | Скорость передачи 50 кбит / |
|  | Поддерживает до 28 удаленных микрофонов и 4 удаленных микрофона для пожарных |
| Режим триггера | триггер короткого замыкания и триггер уровня |
| Режим вывода | релейный выход короткого замыкания |
| Размер (Д × Ш × В) | 570 × 440 × 186 мм |
| Нетто | 17,6 кг |
| Установка | Настенный |
| Цвет | Красный пожарный |
| Рабочая Температура | + 5 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Относительная температура | <95% |